# Relatório de Inspeção Termográfica

Gerado automaticamente por thermocore v0.2.0

## Identificação da análise

| Arquivo de origem | tests/fixtures/IR_2497_t640_sample.jpg |
| --- | --- |
| Dado sintético | Não |
| Data/hora da análise (UTC) | 2026-10-17T15:55:50.008285+00:00 |
| Método | otsu_material_mask+hotspot_max+reference_percentile+eta_DLT664 |
| Versão do software (thermocore) | 0.2.0 |

## Parâmetros utilizados

| camera | FLIR T640 |
| --- | --- |
| emissividade (arquivo) | 0.83 |
| distancia_objeto_m (arquivo) | 12.00 |
| temperatura_refletida_c (arquivo) | 31.99 |
| umidade_relativa (arquivo) | 0.57 |
| T0_c | 33.99 |
| T0_origem | arquivo |
| percentil_referencia | 10.00 |
| fracao_material | 0.30 |
| min_delta_t_celsius | 2.00 |
| erosion_iterations | 4 |
| min_region_fraction | 0.01 |
| denoise_median_size | None |
| outside_hot_warning_celsius | 2.00 |
| max_admissible_celsius | None |
| limiares_eta_pct | [35.0, 80.0, 95.0] |

## Resultados

| hotspot_row | 288 |
| --- | --- |
| hotspot_col | 352 |
| t_quente_c | 59.81 |
| referencia_row | 16 |
| referencia_col | 493 |
| t_referencia_c | 39.76 |
| delta_t_c | 20.05 |
| eta_pct | 77.66 |
| eta_faixa_pct | 56.7% a 89.1% |
| severity | geral |
| severity_por_eta | geral |
| severity_faixa | geral a grave |
| severity_estavel | Não |
| limiar_otsu_c | 30.31 |
| separabilidade_otsu | 0.85 |
| maximo_da_imagem_c | 59.81 |

## Sensibilidade à escolha da referência

η e a classe de severidade recalculados para diferentes percentis de temperatura do material usados como referência (T2).

| Percentil | T referência (°C) | ΔT (°C) | η (%) | Severidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 36.8 | 23.0 | 89.1 | grave |
| P5 | 38.6 | 21.2 | 82.2 | grave |
| P10 | 39.8 | 20.1 | 77.7 | geral |
| P25 | 42.0 | 17.8 | 68.8 | geral |
| P50 | 45.2 | 14.6 | 56.7 | geral |

## Avisos desta análise

A classe depende da referência escolhida: varia de 'geral' a 'grave' entre os percentis P1–P50 do material (η de 57% a 89%). Confirme a referência com um termografista.

## Imagem anotada

## Avisos e limitações

O ponto de referência (T2) é escolhido automaticamente como o pixel do material estimado cuja temperatura é a mais próxima de um percentil baixo (padrão P10) — não é uma região escolhida por termografista, e η e a classe de severidade dependem dessa escolha (ver a tabela de sensibilidade). Confirme a referência em componente ou fase homóloga antes de qualquer decisão operacional.

A região de material é estimada por limiar de Otsu e tende a subsegmentar partes do equipamento mais frias que seu núcleo mais quente; ela assume fundo distinto do equipamento.

Esta versão do sistema marca apenas um ponto quente e um ponto de referência por imagem — não trata múltiplos pontos quentes no mesmo equipamento nem distingue reflexo especular de anomalia térmica real.

Os parâmetros de medição (emissividade, distância, T0) são os configurados na câmera no momento da captura; T0 não é uma medição independente do ambiente.

A classificação de severidade é determinística, baseada em limiares normativos (DL/T 664-2016, categoria padrão "outros equipamentos de corrente") e em um ΔT mínimo configurável; é uma triagem preliminar e não substitui o laudo de um termografista. Não envolve nenhum modelo de aprendizado de máquina.

A "severidade" é um critério térmico, e não uma matriz de risco: a ABNT NBR 15866 recomenda que a prioridade de ação considere também segurança, perda de produção, criticidade e tendência do equipamento, o que esta ferramenta não faz. A norma não prescreve limiares numéricos.

Não há correção de carga nem de vento, e a emissividade é única por imagem (a configurada na câmera); metais de baixa emissividade, comuns em conexões, dificultam a avaliação quantitativa.

Relatório gerado automaticamente por thermocore — projeto de TCC de Igor Pantoja, Engenharia de Computação, UFPA.